SI.271.2.2018						Niwiska, dnia 30.03.2018 r.

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „„Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska,  Ostrów, Sędziszów Małopolski”.

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego nr SI.271.2.2018

Pytania do przetargu i odpowiedzi

1. Czy Zamawiający ogranicza możliwość dostawy kotłów o powierzchni grzewczej innej niż podana w załączniku nr 8 do SIWZ, strona 122 „OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ” 1. Kocioł na biomasę (pelet)”, np. kocioł 15 lcW: 2,42 m2, 20 lcW: 2,90 m2, 25 lcW: 2,9 m2, nawet jeśli takie kotły spełniają wymagania (posiadają wymagane świadectwo) dla 5 klasy wg PN-EN 303.5 - 2012 i są zgodne z Dyrektywa EU o Eco Design ?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymagań odnośnie minimalnej i maksymalnej

powierzchni grzewczej wymiennika i pojemności wodnej kotła.

2. W załączniku nr 8 do SIWZ, strona 122 „OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ” 1. Kocioł na biomasę (pelet)”, podano zakres regulacji temperatury wody w kotle „nie mniejszy niż 45 - 80 st. C. Kotły stalowe musza być zabezpieczone przez zbyt niską temperatura powrotu (nie mniej niż 55 st. C) ze względu na tzw. Punkt rosy, który dla pelletu wynosi ok. 53 st. C. Oznacza to, że jeśli kocioł nie zostanie zabezpieczony przed temperaturą powrotu poniżej 55 st. C, kocioł taki będzie kondensował (będzie powstawała rosa na ściankach wewnętrznych) i w konsekwencji skoroduje w krótkim czasie. Z całą pewnością, w takim przypadku nie może być mowy o gwarancji rzędu 5 lat (jeśli w ogóle można udzielić gwarancji w takim przypadku). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści kotły o zakresie regulacji temperatury wody w kotle 55 - 85 st. C, co umożliwi udzielenie wydłużonej gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kotły o zakresie regulacji temperatury wody w kotle 55-85 szt. C

3. Czy Zamawiający ogranicza możliwość dostawy kotłów pozbawionych ceramicznej komory dopalania, która służy podniesieniu temperatury spalania w celu uzyskania sprawności wymaganej dla 5 klasy wg PN-EN 303.5 - 2012, nawet jeżeli konstrukcja oferowanych kotów nie wymaga takiego rozwiązania a kotły spełniają wymagania (posiadają wymagane świadectwo) dla 5 klasy wg PN-EN 303.5 - 2012 i są zgodne z Dyrektywa EU o Eco Design ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

4. Czy Zamawiający ogranicza możliwość dostawy kotłów pozbawionych wentylatorów wyciągowych i sterowników bez możliwości regulacji wentylatorem wyciągowym, nawet jeżeli konstrukcja oferowanych kotłów nie wymaga takiego rozwiązania, a kotły spełniają wymagania (posiadają wymagane świadectwo) dla 5 klasy wg PN-EN 303.5 - 2012 i są zgodne z Dyrektywą EU o Eco Design ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga funkcji sterownika zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający potwierdza, że podany w Dokumentacji technicznej (załącznik nr 8) opis funkcji sterownika kotła na biomasę: „ ustawianie dobowej pracy kotła” i „sterowanie tygodniowe kotła” odnosi się do takiej funkcjonalności sterownika która umożliwia zarówno dobową jak i tygodniową regulację temperatury ogrzewania z możliwością stosowania czasowych obniżeń temperatury ?

Odpowiedź: Tak zamawiający potwierdza.

6. Czy zamawiający wymaga aby kocioł na biomasę wyposażony był w przepływomierz z czujnikami temperatury pozwalający na zliczanie ilości wyprodukowanej energii?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby kocioł był wyposażony w licznik wyprodukowanej energii.

7. Czy zamawiający wymaga aby kocioł na biomasę wyposażony był w sterownik z funkcją zliczania impulsów z przepływomierza z czujnikami temperatury - funkcja zliczania ciepła?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby kocioł był wyposażony w funkcje zliczania ciepła.

8. Czy dla zadania nr 2 zamawiający dopuszcza podłączenie kotła do istniejącej instalacji c.o. za pomocą systemu stalowego zaprasowywanego np. Kan-Therm Steel?

Odpowiedź: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

9. Czy dla zadania nr 2 w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa sterownika pokojowego, a jeśli tak to czy ma to być regulator przewodowy czy bezprzewodowy?

Odpowiedź: W zakres prac wykonawcy nie wchodzi dostawa sterownika pokojowego

10. Czy dla zadania nr 2 zamawiający dopuszcza zastąpienie wężownicy schładzającej i obsługującego ją zaworu elektromagnetycznego DN20 zaworem schładzającym dwufunkcyjnym np. Regulus DBV 1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

11. Czy dla zadania nr 2 zamawiający dopuszcza zastąpienie zaworu termostatycznego mieszającego DN25-32 zaworem trójdrogowym z siłownikiem 230 V wymaganym przez producenta kotła na biomasę jako niezbędne zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą powrotu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne

12. Czy dla zadania nr 2 i 3 w zakres prac wykonawcy wchodzi opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej (projektu wykonawczego) dla każdej instalacji z kotłem na biomasę i pompą ciepła?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dla zadania 2 i 3 dokumentacji techniczno-wykonawczej

13. Czy dla zadania nr 3 w zakres prac wykonawcy wchodzi podłączenie do zaprojektowanego w Dokumentacji technicznej (załącznik nr 8 do SIWZ) zasobnika c.w.u. drugiego źródła ciepła wraz z pompą obiegową i wymaganym osprzętem?

Odpowiedź: Tak, dla zadania nr 3 w zakres prac wykonawcy wchodzi podłączenie zasobnika CWU do drugiego źródła ciepła wraz z niezbędną armaturą.

14. Czy dla zadania nr 3 w zakres pracy wykonawcy wchodzi poza dostawą i montażem zaprojektowanej pompy ciepła split wraz z zaprojektowanym zasobnikiem c.w.u. również dostawa i montaż bufora c.w.u. lub podłączenie pompy ciepła do istniejącego bufora?

Odpowiedź: Nie, W zakres prac wykonawcy nie wchodzi ani dostawa, ani montaż bufora CWU.

15. Czy dla zadania nr 3 zamawiający dopuszcza zastosowanie zasobnika c.w.u. z obudową metalową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania, ponieważ wiązałoby się to ze zmianą zakresu rzeczowego projektu.

16. W par. 23 ust.l - 2 projektu umowy dla zadania nr 2 jest mowa o zobowiązywaniu wykonawcy do wykonywania w okresie gwarancji okresowych przeglądów gwarancyjnych wszystkich instalacji kotłów na biomasę bez dodatkowego

Odpowiedź: Przeglądy gwarancyjne nie wchodzą w zakres zamówienia. Zamawiający modyfikuje w tym względzie zapisy SIWZ oraz umów z wykonawcami.

- Prosimy o podanie obowiązujących wymagań dotyczących parametrów modułów. Tabela znajdująca się na 15 stronie Załącznika nr 8 do SIWZ stoi w sprzeczności z opisem modułów zamieszczonych nad nią, np. w kwestii grubości szyby modułu i sposobu jej hartowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymagania odnośnie parametrów modułów fotowoltaicznych są następujące:

PARAMETRY MECHANICZNE (Dopuszczalna odchyłka)
- Ogniwa: monokrystaliczne
- Busbar: min. 5 szt
- Szyba przednia: 3,2 mm (±0,2mm)

- Pokrycie tylne: backsheet

- Sprawność paneli fotowoltaicznych:min. 16,5%
- Ramka: aluminiowa(niedopuszczalna)
- Wymiary: maksymalne 1801 x 992 mm (+5mm)
- Waga max.: 22kg (±0,5kg)
- Konektory DC: MC-4 (męskie / żeńskie), IP65 (lub wyższy)

- Certyfikat: IEC 61215/61730

WARUNKI PRACY (Dopuszczalna odchyłka)
- Temperatura otoczenia:  -40°C do +85°C (niedopuszczalna)
- Max. obciążenie: min.5400 Pa front / np. Śnieg; 2400 Pa tył i front / np. wiatr
- Odporność na uderzenie: min. grad 25 mm przy 23 m/s

PARAMETRY ELEKTRYCZNE (Dopuszczalna odchyłka)
- Moc nominalna: min. 300 Wp (tylko dodatnia tolerancja mocy)
- Max. Dozwolone napięcie wg IEC: min. 1000 V(niedopuszczalna)

- Zaprojektowano moduły o mocy 300 Wp i 66 ogniwach. Najczęściej są wykorzystywane moduły o 60 ogniwach, znacznie rzadsze, ale również stosowane, są moduły o 72 ogniwach. Oferent nie spotkał się jednak jak dotąd z modułami o 66 ogniwach, zatem są one niezwykle nietypowe. Aby poprawić konkurencyjność składanych ofert, prosimy o zmianę wymogu na zastosowanie najbardziej typowych modułów o 60 ogniwach. Z związku z tym prosimy również o proporcjonalne zmniejszenie wymaganej mocy panelu do 270 Wp, naturalnie przy zachowaniu tej samej wymaganej sprawności 16,5%. Zwracamy uwagę, że z punktu widzenia funkcjonowania instalacji, zajmowanej powierzchni oraz masy instalacji, nie ma żadnej różnicy pomiędzy zastosowaniem nieco większej ilości mniejszych modułów, a nieco mniejszej ilości większych modułów.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje ze wskazania ilości ogniw w module, pozostawia jednak wymagania co do min mocy 300 W oraz sprawności modułu na poziomie 16,5%

- Prosimy o dopuszczenie modułów wykonanych w technologii polikrystalicznej. Zwracamy uwagę, że sprawność i moc to inne parametry niż technologia wykonania, które powinny być określone w wymaganiach osobno. W opracowaniu przedstawiono tezę, że moduły monokrystaliczne przejawiają niższy spadek sprawności w niskim nasłonecznieniu. Zwracamy więc uwagę, że według wykresu na stronie 13 moduły monokrystaliczne przy nasłonecznieniu 200 W/mA2 tracą 20% swojej sprawności. Informujemy, że na rynku jest dostępnych wiele modułów polikrystalicznych, których sprawność przy tym nasłonecznieniu spada o zaledwie kilka procent. Nadmieniamy też, że dla modułów polikrystalicznych łagodniej przebiega gwarantowany spadek sprawności zarówno w pierwszym roku na skutek efektu LID, jak również w kolejnych latach.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia wymagania co do technologii monokrystalicznej.

- Z uwagi na mniejszą ilość ogniw o którą wnioskujemy, prosimy również o dopuszczenie krótszych modułów niż wymagane 1801 mm. W związku z tym, iż w module będzie jeden rząd ogniw mniej, prosimy o ustalenie dopuszczalnej szerokości modułu na 1801-156 (wymiar ogniwa) = 1645 mm z dotychczasową odchyłką +/- 5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę iż w wymaganiach podany jest maksymalny wymiar pojedynczego modułu, a zatem moduły o mniejszych wymiarach są dopuszczalne.

- Prosimy o wyjaśnienie, jak rozumieć zapis: Waga max.: 22kg (±0,5kg) Czy zatem waga modułów powinna być nie większa niż 22 kg (zatem dopuszczalne są moduły o masie np. 18 kg) czy też masa modułu powinna się zawierać w przedziale 21,5-22,5 kg. Zdecydowanie zachęcamy do interpretacji według pierwszego przypadku, ponieważ masa standardowych modułów wynosi 1818,5 kg, a cięższe moduły bardziej obciążają dach i pośrednio stanowią o nie najnowszej technologii wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że zapis „waga max. : 22kg (+/- 0,5 Kg)” oznacza maksymalną wagę jednego modułu powinna być nie większa niż 22,5 Kg

- Prosimy o dopuszczenie modułów o stopniu ochrony IP konektorów wyższym niż IP65 - według obecnych wymagań odchyłka jest niedopuszczalna.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż akceptuje stopień ochrony nie gorszy niż IP65

- Prosimy o dopuszczenie inwerterów o mocy 2 kW o sprawności europejskiej 96,5% i maksymalnej 97,2%. Jest to tylko jeden z parametrów, który nie odpowiada podanym w wymaganiom, a wszystkie pozostałe parametry techniczne są równe lub lepsze podanym w wymaganiom - na uwagę zasługuje m.in. 10 letnia (dwukrotnie dłuższa) gwarancja.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie inwerterów o mocy 3 kW o sprawności europejskiej 96,8%. Jest to tylko jeden z parametrów, który nie odpowiada podanym w wymaganiom, a wszystkie pozostałe parametry techniczne są równe lub lepsze podanym w wymaganiom - na uwagę zasługuje m.in. 10 letnia (dwukrotnie dłuższa) gwarancja.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

- Prosimy dopuszczenie inwerterów o mocy 3 kW wyłącznie w wariancie jednofazowym. Nie znajdujemy uzasadnienia, dla którego część takich instalacji miałaby powstawać jako jednofazowa, a część jako trójfazowa.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie inwerterów jednofazowych dla instalacji o mocy 4,2 kWp. W związku z tym prosimy o dopuszczenie inwerterów dla tych instalacji, których napięciowe parametry wejściowe są zgodne z wymaganiami stawianymi inwerterom jednofazowym w mniejszych instalacjach. Zwracamy uwagę, że dla tak małej mocy jak 4,2 kWp każdy z operatorów energetycznych dopuszcza przyłączenie jednofazowego falownika, nie wpływa to na uzyski energii instalacji, a przy obecnych zasadach rozliczeń z zakładami energetycznymi, nie wpływa również niekorzystnie na efekt ekonomiczny dla inwestora.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

- Dla instalacji 5,1 kWp przy mocy wyjściowej falownika nie podano dopuszczalnej odchyłki. Prosimy o dopuszczenie inwerterów o mocy wyjściowej 6 kW, których moc mieści się w powszechnie uznawanej odchyłce +/-20% (stosunek NPR - mocy paneli do mocy falownika wynosi tu 83,(3)%).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie inwerterów dla instalacji 6 kWp o sprawności europejskiej 97,3% i maksymalnej 98,2%. Jest to tylko jeden z parametrów, który nie odpowiada podanym w wymaganiom, a wszystkie pozostałe parametry techniczne są równe lub lepsze podanym w wymaganiom - na uwagę zasługuje m.in. 10 letnia (dwukrotnie dłuższa) gwarancja.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

- Dla instalacji 7,2 kWp przy mocy wyjściowej falownika nie podano dopuszczalnej odchyłki. Prosimy o dopuszczenie inwerterów o mocy wyjściowej 6 kW, których moc mieści się w powszechnie uznawanej odchyłce +/-20% (stosunek NPR - mocy paneli do mocy falownika wynosi tu 120%).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie inwerterów dla instalacji 7,2 kWp o sprawności europejskiej 97,3% i maksymalnej 98,2%. Przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych równych lub lepszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie inwerterów o mocy wyjściowej 10 kW dla instalacji o mocy 8,1 kWp. Ich moc mieści się w powszechnie uznawanej odchyłce +/-20% (stosunek NPR - mocy paneli do mocy falownika wynosi tu 81%).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie inwerterów dla instalacji 8,1 kWp o sprawności europejskiej 97,3% i maksymalnej 98,2%. Przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych równych lub lepszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie inwerterów o mocy wyjściowej 10 kW dla instalacji o mocy 9,6 kWp. Ich moc mieści się w powszechnie uznawanej odchyłce +/-20% (stosunek NPR - mocy paneli do mocy falownika wynosi tu 96%).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie inwerterów dla instalacji 9,6 kWp o sprawności europejskiej 97,3% i maksymalnej 98,2%. Przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych równych lub lepszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska,  Ostrów, Sędziszów Małopolski. Zamówienie jest realizowane  w ramach projektu partnerskiego „Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska,  Ostrów, Sędziszów Małopolski” współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Czysta Energia 3.1. Rozwój OZE. Na jakiej podstawie zamawiający stawia wymóg dysponowania przez wykonawcę: kierownika budowy , kierownika robót budowlanych w branży elektrycznej, kierownika robót  w branży teleinformatycznej , kierownika brygady, skoro wykonywane prace nie są robotami budowalnymi w myśl przepisów prawa budowlanego. Co więcej formuła przetargu to dostawa i montaż. Czy w opinii zamawiającego stawianie opisanych wymogów nie narusza art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm., dalej w skrócie: "p.z.p."). poprzez sformułowanie warunku udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Zamawiający musi mieć świadomość ze formułowanie nadmiernych wymogów jeżeli zostanie stwierdzone w czasie kontroli może oznaczać dla zamawiającego groźbę korekty finansowej z przyznanego dofinansowania od  dysponenta środków w ramach RPO, a takie przypadki są nam znane.

Odpowiedź: Zgodnie z opinią UZP jest to dostawa kompletnych zestawów instalacji według opisu przedmiotu zamówienia. Zajmując stanowisko w kwestiach przedstawionych w treści zapytania należy w pierwszej kolejności wskazać na prymat, jaki w niniejszej sprawie niewątpliwie przysługuje ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W zakresie, bowiem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przywołane przez Składającego zapytanie, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane znajdują zastosowanie wyłącznie subsydiarne, w sytuacji przywołania ich jako stosowania przez ustawę Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że o charakterze danego zamówienia przesądza jego przedmiot, a jeżeli tak, to na uwagę zasługuje art. 2 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym „Ilekroć w ustawie jest mowa o: ... dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;...”. W związku z przywołaną definicją na uwagę zasługuje fakt, iż przedmiot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin - Dostawa wraz z montażem, stanowi de facto zakup instalacji fotowoltaicznych, kotłów centralnego ogrzewania oraz pomp ciepła wraz z pracami towarzyszącymi, przy czym podkreślić w tym miejscu należy, że prace towarzyszące obejmują rozmieszczenie zakupionych instalacji fotowoltaicznych i kotłów centralnego ogrzewania na budynkach/w budynkach mieszkalnych oraz ich instalację w miejscu dostawy i nawet jeżeli częściowo prace towarzyszące można by zakwalifikować jako roboty budowlane to pomimo wszystko nie przesądzą one o charakterze udzielanego zamówienia. W rozumieniu bowiem przywołanego powyżej art. 2 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych dostawy to nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które mogą obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. Skoro więc w ramach niniejszego zamówienia mają zostać dostarczone, instalacje fotowoltaiczne w liczbie 890 szt., i kotły centralnego ogrzewania w łącznej liczbie 30 szt., oraz powietrznych pomp ciepła w liczbie 83 szt. które niezaprzeczalnie pozostają rzeczami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, i które to po ich zainstalowaniu przejdą na własność Zamawiającego, to tym samym w szerokim rozumieniu dostawy, jakie należy stosować przy wykładni art. 2 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, trudno przyznać rację twierdzeniom Składającego zapytanie w zakresie kwalifikacji powyższego zamówienia jako roboty budowlanej, tym bardziej, iż biorąc drugą część przywołanego przepisu, który nakazuje traktować jako dostawy zakup rzeczy materialnych czy też innych dóbr również w przypadku, gdy takiemu zakupowi towarzyszą prace związane z rozmieszczeniem nabytych rzeczy i ich instalacją.

Biorąc pod uwagę przedstawione regulacje w przypadku zamówień obejmujących zarówno dostawy, jak i towarzyszące im, a polegające na rozmieszczeniu i instalacji roboty budowlane przesądzające znaczenie ma cel zamówienia. Jeśli jest nim wykonanie robót budowlanych, a niezbędne do tego jest również dokonanie dostaw, ale to wykonanie robót spełni cel zamawiającego, to wówczas zamówienie udziela się według przepisów właściwych dla zamawiania robót budowlanych. Odmiennie wygląda sytuacja, gdy to nie nabywane rzeczy są konieczne dla wykonania robót (np. zakup cegły do wybudowania domu), lecz odwrotnie - roboty w postaci prac instalacyjnych są niezbędne dla możliwości prawidłowego korzystania z rzeczy.

W analizowanym przypadku elementem niezbędnym dla prawidłowego korzystania z dostarczonych instalacji fotowoltaicznych i kotłów centralnego ogrzewania oraz powietrznych pomp ciepła jest ich rozmieszczenie i instalacja, która w niezbędnym zakresie może obejmować również roboty budowlane. Podstawowym jednak świadczeniem w niniejszym postępowaniu pozostaje dostawa, a inne świadczenia występujące przy dostawie mają wyłącznie charakter dodatkowy, służą jedynie umożliwieniu korzystania z nabywanego urządzenia poprzez jego instalację. To dzięki nabyciu instalacji fotowoltaicznych i kotłów centralnego ogrzewania oraz innych składników możliwe było ich rozmieszczenie i instalacja, gdyby nie nabycie tych urządzeń roboty budowlane nie miałyby miejsca. Instalacja stanowi element niezbędny do uruchomienia urządzenia, ale sama nie tworzy odrębnego celu zamówienia. W konsekwencji w tej sytuacji kwalifikacja dokonana przez Zamawiającego pozostaje prawidłowa, a zastosowanie znajduje zastosowanie art. 2 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ zamówienie obejmuje równocześnie dostawę oraz instalację dostarczonych rzeczy, zatem do udzielenia tego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. Przyjmując zatem prawidłową kwalifikację zamówienia publicznego jako dostawy bezprzedmiotowym pozostaje żądanie Składającego zapytanie w zakresie opisania przedmiotu zamówienia przy użyciu dokumentacji projektowej, bowiem zgodnie z art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotowa dokumentacja wymagane jest wyłącznie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia publicznego stanowią roboty budowlane, natomiast powyższego wymogu nie można odnosić do dostaw, stanowiących przedmiot niniejszego postępowania.

Reasumując, w ocenie Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia prowadzonego postępowania jest zgodny z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych i po jego modyfikacji wynikającej z udzielonych odpowiedzi umożliwia należyte przygotowanie konkurencyjnej oferty.

- W wymogach odnośnie wykazu osób uczestniczących w zadaniu  , zamawiający wymaga  posiadania do dyspozycji kierownika budowy, kierownika robót budowlanych w branży elektrycznej i w branży teletechnicznej  z doświadczeniem  w ramach jednej budowy uczestnictwa  przy realizacji instalacji fotowoltaicznych na budynkach , i aby wartość takiej instalacji była nie mniejsza niż 2,5 mln. Z uwagi na to ze branża fotowoltaiczna jest młodą branżą i  tak rygorystyczny wymóg jest prawie niemożliwy do spełnienia , bowiem dopiero w tym roku pojawiają się instalacje  na budynkach o tak dużych wartościach. Jest to zapis w znacznym stopniu ograniczający konkurencję. Zatem wnosimy o zmianę tego zapisu i dostosowanie do rzeczywistych warunków panujących w Polsce w branży fotowoltaicznej. Może poprzez wprowadzenie zapisu iż powinni posiadać doświadczenie przy realizacji 2-3 robót budowlanych  w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Poza tym po raz pierwszy widzimy zapis o posiadaniu do dyspozycji kierownika robót w branży teleinformatycznej , i na dodatek uczestniczenia przy realizacji  instalacji na budynkach o wartości powyżej 2,5 mln. Wnosimy o wykreślenie  tego wymogu , bowiem po pierwsze nie ma takich osób w Polsce, a po drugie nie ma potrzeby uczestnictwa takiej osoby przy realizacji inwestycji PV. Systemy komunikacji są bardzo intuicyjne  , prekonfigurowane i każdy instalator z uprawnieniami elektrycznymi czy tez UDT (  zakres fotowoltaika) posiada stosowne umiejętności. , stąd nasz wniosek. Zamawiający utrzymuje wymagania zawarte w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje wymagania zawarte w SIWZ

37. Zamawiający wymaga przedstawienia  certyfikatów w SIWZ  :

a.      Odporność zestawu na obciążenie równomiernie rozłożone (śniegiem, parcie i ssanie wiatru ) wg. metody Instytutu Techniki Budowlanej:

- parcie min. 5,4 kN/m2

- ssanie min. 2,4 kN/m2

b.      Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim wg. metody Instytutu Techniki Budowlanej opartej na ETG 034:

- dla uderzenia kulą o masie 3 kg  Emin = 60 J

- dla uderzenia workiem o masie 50kg Emin = 400 J

Chcemy zwrócić uwagę Zamawiającemu iż w pierwszej kolejności należy odnosić się do norm unijnych , a dopiero jeśli nie ma takich regulacji w UE można powoływać się na normy Polskie , niezastosowanie takiej kolejności powoduje naruszenie PZP , gdzie jest to szczegółowo opisane.

Zatem Wnosimy o zmianę tych zapisów i odwołanie się do norm UE a nie ITB .

Poza tym brak tu spójności z OPZ  gdzie wymienione są certyfikaty : IEC 61215/61730

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje wymagania zawarte w SIWZ

38. W kryteriach oceny oferty zamawiający najwyżej zamierza punktować czas reakcji na wystąpienie awarii poniżej 12h. Zapis jest tak rygorystyczny , że praktycznie ogranicza możliwość uczestnictwa w przetargu  celem zdobycia największej ilości punktów firmom mającym więcej niż 100km na dojazd do punktu  wymagającego serwisu . Zatem wnosimy o zastosowanie najwyższej punktacji dla czasu reakcji 24h zamiast 12h.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje wymagania zawarte w SIWZ

39. Prosimy o doprecyzowanie na jaką ilość instalacji należy złożyć ofertę , bowiem jest wiele nieścisłości. W Siwz Zamawiający pisze o 936 instalacjach , jednakże z podsumowania tabel w OPZ jak i SIWZ wychodzi 890 instalacji , podobnie zresztą jak na formularzu ofertowym. Ponadto w SIWZ zamawiający pod tabelą z podziałem na poszczególne instalacje pisze : Instalacji fotowoltaicznych które będą wyposażone w inwerter jednofazowy jest 122 szt. (+/- 50 szt.) a instalacji fotowoltaicznych które będą wyposażone w inwerter trójfazowy jest 768 szt. (+/- 50 szt.).  Proszę o wyjaśnienie jak należy to rozumieć?  Obowiązkiem Zamawiającego jest jak najdokładniejsze sprecyzowanie przedmiotu zamówienia , niebudzącego żadnych wątpliwości u wykonawców. Sposób w jaki Zamawiający przedstawia ilość instalacji jest nieprzejrzysty , rodzi, wiele domysłów ,oraz nie daje możliwości rzetelnej kalkulacji przedmiotu zamówienia  , tym samym Zamawiający naraża się na możliwość  zaskarżenie samego SIWZ jak i postepowania przetargowego  do KIO.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 890 instalacji fotowoltaicznych. Do kalkulacji należy przyjąć 122 szt instalacji jednofazowych i 768 instalacji trójfazowych.

40.W opisie parametrów  dla modułów  zamawiający  opisał wymogi :

- Moc nominalna: min. 300 Wp ()

- 66 ogniw rozmiar: 156 x 156 mm (±1mm)

- Wymiary: max.1801 x 992 mm (±5mm)

- Waga max.: 22kg (±0,5kg)

- IP 65

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymagania odnośnie parametrów modułów fotowoltaicznych są następujące:

PARAMETRY MECHANICZNE (Dopuszczalna odchyłka)
- Ogniwa: monokrystaliczne
- Busbar: min. 5 szt
- Szyba przednia: 3,2 mm (±0,2mm)

- Pokrycie tylne: backsheet

- Sprawność paneli fotowoltaicznych:min. 16,5%
- Ramka: aluminiowa(niedopuszczalna)
- Wymiary: maksymalne 1801 x 992 mm (+5mm)
- Waga max.: 22kg (±0,5kg)
- Konektory DC: MC-4 (męskie / żeńskie), IP65 (lub wyższy)

- Certyfikat: IEC 61215/61730

WARUNKI PRACY (Dopuszczalna odchyłka)
- Temperatura otoczenia:  -40°C do +85°C (niedopuszczalna)
- Max. obciążenie: min.5400 Pa front / np. Śnieg; 2400 Pa tył i front / np. wiatr
- Odporność na uderzenie: min. grad 25 mm przy 23 m/s

PARAMETRY ELEKTRYCZNE (Dopuszczalna odchyłka)
- Moc nominalna: min. 300 Wp (tylko dodatnia tolerancja mocy)
- Max. Dozwolone napięcie wg IEC: min. 1000 V(niedopuszczalna)

41. Czy zamawiający ma interpretację indywidualną co do stawki VAT na pompy ciepła? Jaką stawką VAT, według zamawiającego, powinna być objęta dostawa i montaż pompy ciepła?

Odpowiedź: zamawiający nie posiada indywidualnej interpretacji co do stawki VAT na pompy ciepła. Do wyceny zamówienia należy przyjąć stawkę VAT w wysokości 8%.

- Czy Zamawiający wykreśli kary umowne zawarte w paragrafie 25pkt 1ppkt d  wzoru umowy? Wnosimy o wykreślenie tego punktu ponieważ kary umowne za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań w stosunku do podwykonawców zawierają umowy z podwykonawcami. Według nas generalny wykonawca nie może być karany 2 razy za to samo.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśli kary umowne zawarte w paragrafie 25pkt 1ppkt d  wzoru umowy.

- Czy Zamawiający zmieni wysokość kary zawartej w paragrafie 25pkt1ppkt i  wzoru umowy? Prosimy o sprostowanie i zmianę wysokości kary umownej z 2% na 0,2%. Według nas, kara 2% wynagrodzenia, o którym mowa w paragrafie 10 wzoru umowy, nie jest współmierna do przewinienia.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis umowy.

- Czy Zamawiający zmieni wysokość kary zawartej w paragrafie 25pkt 1 ppkt j  wzoru umowy? W przypadku wydłużenia czasu reakcji, proponujemy zmianę kary z 200 na 20 złotych za każdą godzinę opóźnienia, ponieważ kara jest niewspółmierna do przewinienia.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia wysokość kary zawartej w paragrafie 25pkt 1 ppkt j  wzoru umowy

- Czy Zamawiający zmieni wysokość kary zawartej w paragrafie 25 pkt 1 ppkt l  wzoru umowy? Kara 5% wynagrodzenia za niewykonanie danego przeglądu jest zbyt wysoka. Wykonanie jednego przeglądu jednego urządzenia  to kwota około 300 złotych netto. Proponujemy karę w kwocie 300 złotych za niewywiązanie się z wykonania przeglądów gwarancyjnych, za każdy przegląd jednego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa karę z wzoru umowy bowiem rezygnuje z przeglądów gwarancyjnych.

- Czy Zamawiający zmieni zapis w paragrafie 23 a pkt 5 wzoru umowy? Prosimy o zmianę zapisu na:

„w przypadku gdy w urządzeniu wchodzącym w zakres przedmiotu zamówienia dana rzecz była dwukrotnie naprawiana , wykonawca ma obowiązek wymiany tej rzeczy na nową ,wolną od wad”. Trudno bowiem wymagać, żeby po awarii drobnej rzeczy w danym urządzeniu ( na przykład wentylatora, a potem zaworu rozprężnego ) wymieniać na nowe całe urządzenie.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis nie zmieniony. W przywołanym zapisie umowy chodzi o wymianę naprawianej rzeczy – elementu urządzenia a nie całego urządzenia. W przywołanym przykładzie po dwukrotnej naprawie wentylatora czy zaworu rozprężnego należy wymienić te elementy na nowe a nie całe urządzenie (pompę ciepła).

- W związku z wskazaniem w treści SIWZ możliwego okresu obowiązywania rękojmi, powyżej lat 5, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na mocy przepisów art. 150 ust. 7 Ustawy PZP, zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna może zostać wniesione na okres lat 5, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Z uwagi na sytuację na rynku budowalnym w Polsce, przejawiającą się między innymi trudnościami w pozyskaniu podwykonawców, czy zmieniającymi się dynamicznie cenami materiałów budowlanych, wykonawcy są niejednokrotnie zmuszani do ustalania warunków płatności z podwykonawcami/dostawcami, w sposób daleko mniej korzystny niż warunki określone w umowie z Zamawiającym. To z kolei prowadzi do konieczności ponoszenia znacznych kosztów, wynikających z konieczności finansowania zadania w znaczącej części, w początkowym okresie realizacji. Odpowiedzią na potrzeby wykonawców w tym zakresie może być pozyskanie finansowania zewnętrznego. Wnosimy o potwierdzenie, że możliwe będzie, po podpisaniu umowy, dokonanie cesji zobowiązań wykonawcy, na rzecz instytucji finansującej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Zamawiający określił w SIWZ wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zgodnie z przepisami art. 29 ust. 3a Ustawy PZP, określenie takie może być dokonane wyłącznie w zamówieniach, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są tymczasem dostawy, co wynika z określenia rodzaju zamówienia dokonanego przez samego Zamawiającego w treści SIWZ. Wprowadzenie do SIWZ opisanych wymagań jest zatem sprzeczne z przepisami PZP. Wykonawca wnosi o usunięcie.

Odpowiedź: Charakter zamówienia został opisany w odpowiedzi 35 w związku z tym Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

- Zamawiający zastrzegł w umowie obowiązek przedkładania do akceptacji Zamawiającego projektów i kopii umów z podwykonawcami. Zgodnie z przepisami art. 143b Ustawy PZP, obowiązek taki ciąży na wykonawcy wyłącznie w zamówieniach, których przedmiotem są roboty budowlane. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są tymczasem dostawy, co wynika z określenia rodzaju zamówienia dokonanego przez samego Zamawiającego. Obowiązek opisany w umowie stoi zatem w sprzeczności z przepisami PZP. Wykonawca wnosi o usunięcie § 8 umowy oraz pozostałych postanowień wynikających z powyższego obowiązku, w szczególności kar umownych.

Odpowiedź: Charakter zamówienia został opisany w odpowiedzi 35 w związku z tym Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

- Określenie w umowie kar umownych naliczanych w związku z opóźnieniem zobowiązania Wykonawcy daje Zamawiającemu podstawę do obciążania Wykonawcy karami w sytuacji, w której nie ponosi on odpowiedzialności za niewykonania zobowiązania w terminie. Wykonawca powinien ponosić negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania wyłącznie w sytuacji powstania kwalifikowanego opóźnienia (zwłoki), a więc wywołanego przyczynami leżącymi po stronie wykonawcy. Wykonawca wnosi o zastąpienie słów opóźnienie na zwłoka (w odpowiedniej formie gramatycznej), użytych w § 25 umowy

Odpowiedź: Zamawiający zastępuje słowa „opóźnienie” na „zwłoka”

- W § 1 ust. 3 punkt 13 wzoru umowy, określono, że zakres zamówienia obejmuje serwis uszkodzonych instalacji. Uszkodzenia powstałe na skutek działania sił zewnętrznych lub niewłaściwego użytkowania instalacji nie podlegają gwarancji jakości i rękojmi, wobec czego serwis taki będzie odpłatny. Jednocześnie dokonanie wyceny takiego serwisu, na etapie składania oferty jest niemożliwe, w związku z czym żądanie uwzględnienia odpowiednich kosztów w ofercie, powoduje niezgodność opisu przedmiotu zamówienia z Ustawą PZP, w związku z jego niedokładnością. Tym samym wykonawca wnosi o potwierdzenie, że serwis określony w § 1 ust. 3 punkt 13 wzoru umowy, o ile nie wynika z wad instalacji, będzie wykonywany odpłatnie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że opisany wyżej serwis będzie wykonywany odpłatnie o ile nie wynika z wad instalacji.

- § 7 ust. 3 umowy. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie oraz przy użyciu jakich środków ma być zapewniona ochrona. Zapewnienie ochrony fizycznej lub monitoringu wydaje się niewspółmierne dla zadania o charakterze wynikającym z OPZ, powodując zbędne koszty i zawyżenie cen ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż ochrona istniejących budowli odnosi się nie do całości budowli a jedynie do tej części budowli w której dokonywana będzie ingerencja Wykonawcy o ile prace nie zostaną wykonane danego dnia i zostaną przełożone na dzień/dni następne.

- § 7 ust. 3 umowy. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie ma zostać zapewniona konserwacja istniejących budowli. W sytuacji, w której stan techniczny budynku będzie uniemożliwiał bezpieczne wykonanie instalacji, Wykonawca nie może być zmuszany do wykonania instalacji. Co więcej stan budynków w chwili podpisywania umowy nie będzie znany wykonawcy, więc nie może on odpowiadać za jakiekolwiek prace konserwacyjne, nie będące wynikiem działania samego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż konserwacja istniejących budowli odnosi się nie do całości budowli a jedynie do tej części budowli w której dokonywana będzie ingerencja Wykonawcy o ile prace nie zostaną wykonane danego dnia i zostaną przełożone na dzień/dni następne.

- § 9 ust. 1 umowy. W chwili zawierania umowy z Zamawiającym Wykonawca nie będzie znał lokalizacji poszczególnych instalacji, nie ma również możliwości przeprowadzenia wizji ani tym bardziej inwentaryzacji stanu budowy. Tym samym nie może złożyć oświadczenia dot. warunków terenowych, ryzyk , trudności i innych okoliczności mogących mieć wpływ na wykonanie zadania. Wykonawca wnosi o stosowną modyfikację postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że wynagrodzenie za wykonanie zamówienia ma charakter ryczałtowy a wiec Wykonawca przy wycenie zamówienia musi skalkulować wszystkie ryzyka.

- § 9 ust. 4 umowy. „brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w § 10 umowy”. Wykonawcy nie mają fizycznej możliwości pełnego rozpoznania zakresu przedmiotu, w związku z nieznajomością lokalizacji instalacji. Cytowane postanowienie wymaga modyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że wynagrodzenie za wykonanie zamówienia ma charakter ryczałtowy a wiec Wykonawca przy wycenie zamówienia musi skalkulować wszystkie ryzyka.

- § 11 ust. 1 umowy. W związku z wiążącymi wykonawców przepisami dot. sposobu fakturowania wykonanych świadczeń, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że fakturowanie częściowe będzie dokonywane co najmniej raz w miesiącu.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza fakturowanie częściowe jednakże jego częstotliwość zleżeć będzie od bezusterkowego odbiorów instalacji potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

- § 12 ust. 2 umowy. W związku z tym, że postanowienia są nieprecyzyjne, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że dowodem zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy będzie oświadczenie złożone odpowiedni przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza.

- § 25 ust. 1 punkt d umowy. Zamawiający przewiduje karę umowną w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3 % wartości nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zapłaty i 0,1 % wartości nieuregulowanego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zapłaty. Powyższa konstrukcja powoduje po pierwsze kumulowanie kar za jedno przewinienie Wykonawcy, po drugie obarczanie wykonawcy karą za opóźnienie w płatności, co jest niezgodne z przepisami KC, po trzecie nakłada na wykonawcę karę za przewinienie nie skutkujące powstaniem szkody po stronie Zamawiającego, co jest niezgodne z istotą kary umownej, stanowiącej odszkodowanie za nienależyte wykonanie zobowiązania strony. Tym samym cytowana kara umowna powinna zostać usunięta z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy umowy w tym zakresie.

- W związku z rozbieżnymi informacjami w dokumentacji co do parametrów modułów fotowoltaicznych, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zastosowania modułów szkło/backsheet z ramką i czy dopuszcza moduły z przednim szkłem o grubości 3,2mm przy utrzymaniu max. wagi modułu wynoszącej 22kg (±0,5kg). Jeżeli tak, wnosimy o dopuszczenie zastosowania szkła hartowanego termicznie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie szkła hartowanego chemicznie.

- W związku z rozbieżnymi informacjami w kwestii prac rekonstrukcyjno-naprawczych przywrócenia budynków do stanu pierwotnego po wykonaniu instalacji, wnosimy 
o wskazanie po czyjej stronie będzie leżeć wykonanie w/w prac – po stronie Beneficjenta czy Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż po stronie Wykonawcy leżą prac rekonstrukcyjno-naprawcze m.in uzupełnienie ubytków ścian, stropów.

- Prosimy o dokładne sprecyzowanie łącznej ilości instalacji fotowoltaicznych w projekcie, ponieważ w dokumentacji SIWZ podane są dwie różne dane – 936 i 890 instalacji – oraz 
o wyjaśnienie z czego wynika tak duży margines błędu w ilościach instalacji jednofazowych jak i trójfazowych (+/- 50szt). Rozbieżność ta znacząco wpływa na koszty wykonania instalacji (w przypadku instalacji 3f falownik oraz zabezpieczenia są droższe).

Odpowiedź: Instalacji fotowoltaicznych jest 890 sztuk. Margines został przyjęty w związku możliwymi zmianami uczestników projektu.

- W związku, że lokalizacje instalacji mogą ulec zmianie, a tym samym rozmieszczenie modułów na połaci dachów mogą wymagać zastosowania falownika z 2 MPPT (np. konieczność montażu na dwóch połaciach dachów), prosimy o dopuszczenie falowników 3kW jednofazowych, których minimalne napięcie początkowe (startu) wynosi ≤ 100V oraz zakres napięcia MPP wynosi ≤ 80V … ≥ 500V. Obecnie na rynku nie ma falowników spełniających podane wymagania ujęte w dokumentacji technicznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie przy czym falownik 3 kw powinien być3 fazowy.

- Prosimy o dopuszczenie falowników 3kW trójfazowych, których zakres temperatury pracy wynosi -25oC … +55 oC. Podany w dokumentacji parametr ogranicza wybór urządzeń do konkretnego producenta. Instalacje 3kW trójfazowe stanowią największy procent instalacji w tym przetargu, w związku z czym przy zamówieniu u jednego producenta tak wielu falowników, wystąpi problem z ich terminową dostawą. Dopuszczenie zasugerowanego parametru nie wpłynie negatywnie na jakość zastosowanych falowników jak i na pracę całej instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- W związku z licznymi rodzajami pokryć dachowych u Beneficjentów projektu, prosimy 
o podanie szczegółowych danych co do ilości dachów wykonanych z blachodachówki, dachu ceramicznego, dachu płaskiego, itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada szczegółowych danych w tym zakresie.

- Prosimy o sprecyzowanie ile instalacji 7,2kWp jest przewidzianych w projekcie? Dane 
w dokumencie SIWZ są niespójne, co może spowodować rozbieżności w wycenach potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź: Instalacji 7,2kWp jest przewidzianych w projekcie jest 2 szt.

- W związku z budową części instalacji fotowoltaicznych na gruncie, prosimy o informację czy na terenie przewidzianym pod montaż instalacji PV występują elementy utrudniające wykonanie Inwestycji, np. drzewa, krzewy, itp. Jeśli tak, prosimy o informację do kogo – Beneficjenta czy Wykonawcy – będzie należeć ich likwidacja. Prosimy o wskazanie liczby lokalizacji, w których taka sytuacja występuje.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż przygotowanie terenu pod instalacje na gruncie leży po stronie mieszkańców użytkujących instalacje.

- W związku z przewidzianą u części Beneficjentów instalacją na gruncie, prosimy o podanie odległości między planowanymi instalacjami fotowoltaicznymi, a miejscami ich przyłączenia do sieci elektrycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada szczegółowych danych w tym zakresie.

- W związku z przewidzianą u części Beneficjentów instalacją na gruncie, prosimy o podanie informacji czy w którejś z lokalizacji konieczne będzie prowadzenia tras kablowych przez drogi lub kostkę brukową? Jeśli tak to w ilu oraz na jakiej powierzchni. Brak tych informacji nie pozwala na rzetelne wycenienie prac budowlanych.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada szczegółowych danych w tym zakresie.

- Czy Zamawiający dopuszcza użycie rozdzielnic po stronie DC i AC o liczbie szyn montażowych dopasowanych do ilości przewidzianych aparatów modułowych? Montaż 5-szynowych rozdzielnic znacznie zwiększy ilość potrzebnego miejsca u Beneficjentów na montaż instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie w jednej rozdzielnicy zabezpieczeń po stronie DC i AC?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy na terenie gmin objętych projektem, zostały wykonane wizje lokalne oraz weryfikacje techniczne? Jeśli tak, na którym etapie będą do wglądu dokumenty z wizji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż na terenie gmin objętych projektem, zostały wykonane weryfikacje techniczne. Ze względu na ochronę danych osobowych będą one dostępne po podpisaniu umowy.

- W związku z obecnie trwającymi licznymi postępowaniami przetargowymi dotyczącymi instalacji prosumenckich realizowanymi obecnie w woj. podkarpackim (łącznie ponad 15 gmin, gdzie do wykonania jest w tym samym czasie kilkanaście tysięcy mikroinstalacji), zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu. Prośbę motywujemy tym, że przy liczbie realizacji sięgającej kilkunastu tysięcy zbiegających się w jednym okresie czasu, występuje problem ze znalezieniem rzetelnych podwykonawców w tym rejonie. Ponadto, termin realizacji wskazany w przetargu obejmuje sezon zimowy, w którym montaż instalacji jest uzależniony od warunków atmosferycznych niezależnych od Wykonawcy. Przy przetargach rozstrzygniętych w chwili obecnej już jest problem z dostępnością podstawowych komponentów jak falowniki fotowoltaiczne. Producenci nie byli przygotowani na takie zapotrzebowanie i wykonanie zadania w tym czasie jest praktycznie nierealne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż termin wykonania instalacji jest do 30.05.2019 i nie wyraża zgodny na przedłużenie tego terminu.

- Od 1 kwietnia 2018r. będą obowiązywać nowe Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych, które wprowadzają zmiany w poniższym zakresie:

- instalacje 1-fazowe tylko do 3kW AC,

- możliwość zdalnego sterowania i odłączenia przez OSD mikroinstalacji PV,

- automatyczna regulacja mocy czynnej przy wzroście częstotliwości większej niż 50,2Hz,

- regulacja mocy biernej w funkcji napięcia,

- regulacja współczynnika mocy w funkcji mocy chwilowej falownika

Tab. 1 Zbiorcze zestawienie wymagania dla mikroinstalacji w zależności od mocy maksymalnej

Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzona zmiana zdalnego sterowania i odłączenia przez OSD mikroinstalacji PV jest poza zakresem oferty.

Odpowiedź: Powyższa regulacja nie została zaakceptowana przez URE więc nie będzie obowiązywać od 1 kwietnia. Jednakże Zamawiający informuje że zamontowane instalacje fotowoltaiczne muszą spełniać wszystkie wymogi prawa polskiego tak by móc zastać przyłączone do sieci.

75. Czy zamawiający dopuści falowniki o parametrach:

-Max. wydajność / wydajność wg norm EU: min. 97,0% / 96,0% - dla instalacji o mocy znamionowej 2,1kWp i 2,4kWp.

-Max. wydajność / wydajność wg norm EU: min. 97,0% / 96,0% - dla instalacji o mocy znamionowej 3kWp.

Różnica w proponowanych wartościach sprawności w stosunku do wartości wymaganych przez Zamawiającego jest niewielka i nie będzie miała znaczącego wpływu na sprawność całej instalacji. Rozszerzenie wartości sprawności umożliwi przygotowanie oferty w oparciu o falowniki renomowanych, europejskich producentów. Zgodnie z naszą wiedzą, przy takich wartościach sprawności, wymagania spełniają tylko dwa falowniki produkcji chińskiej. Należy także zauważyć, że deklarowana sprawność przez chińskich producentów jest wyższa niż przy analogicznych produktach światowych liderów - budzi to obawy o rzetelność wykonywania pomiarów na podstawie których określana jest sprawność.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

Pytania i udzielone na nie odpowiedzi stanowią integralną część postępowania przetargowego.